УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛГУП ЖКХ

Савко С. Я.

Техническое задание

на покупку автомобиля с оборудованием для теледиагностики сетей водоотведения

1.1 Область применения оборудования

Область применения - сети водоотведения внутренним диаметром от 100 до 800 мм при длине обследуемого участка не менее 200 м.

1.2 Общие требования

Все поставляемые материалы, механизмы и иная продукция, подлежащие включению в результаты работ, должны быть новыми и не находившимися ранее в употреблении, самых последних или современных моделей, не позднее 2019 года выпуска. Они должны содержать все последние усовершенствования конструкций и материалов, если иное не предусмотрено спецификациями.

Поставщик должен гарантировать эксплуатационные показатели и экономичность всего оборудования и механизмов. Должна быть обеспечена полная совместимость всех компонентов системы телеинспекции и стабильная работа в полевых условиях.

1.3 Нормы и стандарты

Все стандарты и нормы должны рассматриваться как минимальные требования, если соответствующие национальные стандарты устанавливают более высокие требования, действуют последние. Любые различия и разночтения между правилами, стандартами и практическими руководствами будут предметом консультации между Поставщиком и Покупателем. Покупатель принимает окончательное решение.

В тех случаях, когда в договоре содержатся ссылки на конкретные стандарты или коды, которым должны соответствовать материалы, механизмы и иная поставляемая продукция, выполняемые работы или испытания, должны применяться положения соответствующих стандартов и кодов последнего издания или их действующие изменения, если в указанных документах не предусмотрено иное. При ссылках на национальные стандарты и коды или стандарты и коды, действующие в конкретной стране или регионе, допускается применение иных официальных стандартов, обеспечивающих равные или более высокие результаты по сравнению с указанными стандартами и кодами.

1.4 Стандарты безопасности

Оборудование и установки должны соответствовать общепринятым принципам инженерной практики и удовлетворять соответствующим национальным нормам и правилам Республики Беларусь.

Поставляемое оборудование должно иметь сертификат качества (Декларация ЕС о соответствии).

1.5 Чертежи, диаграммы, инструкции

Поставщик, в соответствии поставит следующую документацию:

Инструкции, руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Один CD-диск с инструкциями и руководством по эксплуатации и обслуживанию для печати в формате .pdf.

Руководства по эксплуатации и обслуживанию и другие инструкции должны быть предоставлены на английском и русском языках.

Все шкалы приборов должны быть в метрическом формате. Все надписи, инструкции, дисплеи должны быть на русском языке или иметь общепринятые знаки.

1.6 Обучение персонала

Поставщик должен провести обучение необходимого количества (трёх или более человек) персонала Покупателя в г. Лида с целью обеспечить эксплуатацию поставленного оборудования собственными силами Покупателя без помощи зарубежных специалистов или других специалистов с момента приемки оборудования Покупателем.

Обучение и инструктирование должно производиться на русском языке.

Обучение в целом должно состоять из ознакомления с эксплуатационными параметрами и последующего детального изучения оборудования на практике в полевых условиях и при плюсовой температуре окружающего воздуха. Для обучения должны быть подготовлены программы, которые впоследствии станут частью руководства по эксплуатации и обслуживанию, потребность в которых указана в Спецификациях.

После обучения персонал Покупателя должен быть подготовлен до такого уровня, чтобы он смог в дальнейшем инструктировать своих подчиненных.

Поставщик обеспечит в достаточно полном объеме материалами для обучения, включая: примечания, схемы, фильмы и т.д. для обучения чтобы дать возможность персоналу в дальнейшем обновлять свои знания самостоятельно, и обучать новых сотрудников.

1.7 Комплектность

Все оборудование должно поставляться в комплекте с необходимыми принадлежностями для выполнения функций, описанных в спецификациях и каждая единица оборудования должна быть работоспособна.

1.8 Обслуживание и ремонт

Должна иметься возможность производить плановый ремонт и периодическое обслуживание автомашины и оборудования в лицензированной производителем мастерской, находящейся на территории Республики Беларусь.

1.9 Автомобиль для оборудования

Автомобиль должен соответствовать требованиям данных технических спецификаций и быть пригодным для монтажа предлагаемого оборудования.

Базовый автомобиль должен иметь следующие технические характеристики:

Тип: Миниавтофургон (количество мест – одно водительское и два пассажирских), имеющий отделение для оператора и отсек для оборудования

Цвет: Синий. Наличие эмблем, наклеек и надписей согласно требованиям программы Латвия-Литва-Беларусь 2014-2020.

Колесная база: от 3 600 мм до 4 400 мм

Колесная формула: 4х2

Грузоподъемность: не менее 1 200 кг

Дорожный просвет: не менее 220 мм.

Двигатель: дизельный, мощностью не менее 103 кВт

Уровень выброса двигателя: Не ниже ЕВРО 6

Расход топлива: Участник укажет средний расход топлива в транспортном режиме.

Проблесковые маяки: два на крыше автомобиля оранжевого цвета

Регистрация: Поставщик должен организовать регистрацию автомобиля в Республике Беларусь на имя Покупателя.

Климат-контроль: Автономный обогреватель типа Webasto, мощностью не менее 2000 Вт, с управлением из отсека оператора, с воздуховодом, выведенным в отсек оператора.

Отсек оператора оборудовать кондиционером, питающимся от автономного электрогенератора.

1.10 Отделение для оператора

Отделение для оператора:

Высота потолка не менее 1800 мм

Утепление стен и потолка специальным, предназначенным для этих целей звуко-, и теплоизолирующим экологически безопасным материалом и отделка влагостойким легко-чистящимся пластиком. Предусмотреть три крючка для одежды.

Раздвижные двери:

Отделка дверей влагостойким, легко-чистящимся пластиком.

Утепление дверей специальным, предназначенным для этих целей звуко , и теплоизолирующим материалом.

Специальная ручка возле раздвижных дверей.

Отделка ступени двери алюминием

Пол:

из фанеры с последующим нанесением влагостойкого легко-чистящегося PVC покрытия. На полу предусмотреть легкосъёмный резиновый коврик.

Перегородки:

Перегородка с раздвижным окошком из оргстекла между отсеком оператора и отсеком для оборудования (задним отсеком).

Перегородка с проходом, изготовленная из фанеры и установленная между водительской кабиной и отсеком оператора, проход, закрытый занавеской из плотной, не пропускающей солнечный свет, ткани.

Система электроснабжения и электрооборудование отделения для оператора:

Распределительная коробка с предохранителями.

Электропроводка

Розетки для подключения оборудования с запасным гнездом 220 В, выключатели, кабельные лотки.

В освещении использовать светодиодные лампы (LED)

Светильники, вмонтированные в потолок автомобиля для освещения отсека оператора.

Светильник для освещения рабочего стола оператора.

Наружное освещение входной двери.

Потолочный вентилятор с сеткой от насекомых.

Рабочее место оператора:

Рабочий стол оператора с размещенным под столешницей шкафчиком с 2-мя выдвижными ящиками, в котором смонтирован блок управления.

Подвесной шкафчик, устанавливаемый на перегородке над рабочим столом оператора для хранения документов формата A4.

Держатель под рабочим столом, предназначенный для монтажа блока управления.

Вращающийся стул оператора, надежно закрепленный от опрокидывания

Надежно закрепленный дополнительный монитор LCD размером не менее 22“, с аналоговым видеовводом и держателем, предназначенный для просмотра оператором крупноформатного изображения, передаваемого камерой ТВ-диагностики, во время работы оператора с компьютерной программой.

Монитор для вывода на него изображения с видеокамеры, расположенной в отсеке оборудования

1 комплект портативных радиостанции. (2 единицы)

1.11 Автомобиль - Отсек для оборудования

Отсек оборудования должен быть размещен в задней части автомобили (закрытие/открытие замка отсека должно осуществляться независимо от центрального замка автомобиля) и соответствовать следующим требованиям:

Внутренняя отделка:

Отделка стен, пола, правой арки и задней двери рифлеными алюминиевыми листами.

Оборудование:

Диапазон значений рабочей температуры среды С.

Установлены (закреплены) стационарно:

- кабельный барабан с лебёдкой и дистанционным пультом управления для телеинспекции труб диаметром от 100 до 800 мм и длиной кабеля не меньше 200 м;

- 40 литровая ёмкость для воды со сливным краном, который может быть использован как для опустошения ёмкости, так и для мытья рук по окончанию работ. Необходимо предусмотреть подогрев воды от электросети автомобиля с возможностью отключения;

водяной насос, привод 12 В постоянного тока, питающегося от электросети автомобиля, с возможностью отключения: минимальная производительность не менее 7 л/ мин, давление не ниже – 1,5 бар.

Водяной шланг с промывочным пистолетом.

Предусмотреть место для хранения и транспортировки входящего в комплектацию оборудования и материалов:

- компрессора с прямым приводом на 220В, мощностью до 2,2 кВт, объем ресивера до 70 л, работающего от генератора;

- направляющего блока нижней кромки колодца;

- устройства ввода кабеля в трубопровод;

в выдвижных металлических ящиках:

- камера, тележка и аксессуары ;

- автономный генератор.

Полка с дверцами из алюминия, крепящаяся к перегородке в правой верхней части автомобиля.

Платформа для кабельного барабана с лебедкой, покрытая рифлеными алюминиевыми листами.

Складной навес над задней дверью от осадков.

Система электроснабжения и электрооборудование:

Наружная электрическая розетка 220 В с защитой от попадания грязи и воды, предназначенная для работы с оборудованием ТВ-диагностики от наружной электросети напряжения~220 В.

Электропроводка

Светильник для освещения заднего отсека (влагостойкий).

Монитор размером не менее LCD 7“, с аналоговым видеовводом, монтируемый в задней части автомобиля, предназначенный для просмотра оператором изображения, передаваемого камерой ТВ-диагностики, во время работы оператора около колодца.

Крепление монитора, генератора и кабельного барабана в автомобиле.

Розетки, выключатели, розетка генератора, кабельные лотки.

Распределительная коробка для работы оборудования от генератора.

Зарядка автомобильного аккумулятора от ~220 В.

1.12 Камера для инспекции труб внутренним диаметром от 100 до 800 мм

Конструкция и функциональные характеристики:

Головка камеры должна быть из нержавеющего металла.

Стекло камеры должно быть износостойкое.

Вращение камеры по горизонталъной и по вертикальной осях. Вращение камеры вокруг горизонтальной оси неограниченное.

Угол поворота камеры вокруг вертикальной оси в одну и другую стороны не менее 120°. Угол обзора камеры должен быть не менее 60°.

Автоматический возврат телекамеры в исходное положение при задействовании функции возврата из пульта управления.

Изображение цветное.

Все функции камеры должны быть управляемыми с блока управления.

Передача видеосигнала с телекамеры на блок управления должна быть в аналоговом виде, затем, аналоговый видеосигнал переводится в цифровой и поступает в систему. Остальная информация с телекамеры в систему передается в цифровом виде.

Дистанционное управление фокусировки от 1 см до ∞. Класс защиты IР68, давление 1 бар.

В камере должен быть интегрированный мониторинг давления и контроль герметичности, которые осуществляются с блока управления. Должен быть звуковой аварийный сигнал.

В головку камеры должно быть интегрировано мощное светодиодное освещение, охватывающее заданный диапазон DN100-DN800, без необходимости использования дополнительных источников света.

Часть элементов освещения должно поворачиваться вместе с объективом камеры.

Качество передаваемого видео изображения должно быть не менее 560 ТВ линии (PAL).

Дополнительное оборудование:

Камера должна иметь функцию поддержки «неперевернутого изображения».

Камера должна иметь функцию не менее 3-х кратного цифрового увеличения.

В головку камеры должен быть интегрирован лазер для определения размеров дефектов и деформаций.

Комплект износостойких стёкол для камеры.

1.13 Тележка камеры для инспекции труб внутренним диаметром от 100 до 800 мм

Конструкция и функциональные характеристики:

Колёсная формула должна быть 4х4 или 6x6.

Все колеса ведущие, с электроприводом.

Тележка должна быть водоустойчивой и выдерживать давление до 1 бар.

Тележка должна быть изготовлена из латуни или другого тяжелого коррозионно-устойчивого материала.

Должен быть предусмотрен комплект колес с шинами с глубоким протектором для обследования труб больших диаметров - от 100 мм до 800 мм.

Класс защиты тележки не менее IP68.

Специальный надёжный крюк  с веревкой длиной не менее 10 метров, для спуска и вытаскивания тележки в/из колодеца.

Датчики и сигналы:

Система контроля герметичности, управляемая с блока управления, и функция защиты в случае нарушения герметичности.

Датчик измерения уклона.

Интегрированный, с пульта управления включаемый/ выключаемый передатчик радиосигнала, для определения местоположения тележки в трубе.

Автоматическая и контролируемая с пульта управления система защиты от наезда тележки на стенку трубы и её опрокидывания

Функции блока управления тележки:

Плавное управление скоростью прямо и обратно.

Поддержка установленной скорости. Повороты тележки.

Дополнительное оборудование:

Комплект инструментов для обслуживания тележки.

Комплект запасных болтов для крепления колёс.

1.14. Лебедка кабеля и кабель для камеры

Система телеинспекции должна быть снабжена кабельным барабаном.

Длина кабеля:

не менее 200 м.

Конструкция и функциональные характеристики:

Кабельная лебедка оснащена цифровым счетчиком длины кабеля.

Автоматическое направляющее устройство для равномерного наматывания кабеля на катушку. Изнашивающиеся части этого устройства должны быть установлены так, чтобы на них не попадала к кабелю прилипшая грязь и вода.

Оболочка кабеля должна быть устойчива к механическим повреждениям и иметь максимальное растягивающее усилие не менее 500 Н (50 кг).

Кабельный барабан должен быть снабжен направляющей стрелой со шкивом для направления кабеля вертикально в люк с целью предохранения кабеля от повреждения о верхний край люка.

Направляющая стрела должна крепиться к кабельному барабану, она должна поворачиваться и фиксироваться в различных положениях.

Прожектор освещения рабочего места, который крепиться на стреле барабана.

Направляющее устройство, предохраняющее кабель от возможных повреждений его о нижнюю кромку колодца.

Один кабель должен служить для передачи данных и сигналов управления на тележку и на камеру.

Кабель должен быть снабжен встроенным кабельным фиксатором в разъеме камеры, внешние фиксаторы должны быть исключены.

Кабель камеры должен быть многокабельным, одножильные кабеля должны быть исключены.

1.15 Источник питания для оборудования телеинспекции

Автономный электрогенератор:

Номинальная мощность не менее 3,0 кВт, напряжение ~230 В.

Топливо – бензин

Емкость топливного бака достаточна для непрерывной работы с диагностическим оборудованием в течение не менее 8 час.

Уровень шума не более 51 dBA

1.16 Блок управления

Дисплей:

Выводимая и записываемая информация:

Комментарии и текст об объектах;

Показания со счетчика пройденного расстояния;

Показания наклона в процентах;

Показания количества сделанных фотографий;

Показания время видеозаписей;

Скорость движения тележки с камерой.

В блок управления должен быть интегрирован жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 5,7 дюймов для индикации подсоединенных компонентов, их состояние, системных ошибок, исполняемых операций с их состоянием.

Для ввода текста на видео материал к блоку управления должна быть подключена клавиатура.

Управление тележкой с телекамерой:

посредством 2-х мультифункциональных джойстиков.

1.17 Портативный компьютер:

Портативный компьютер с 15-ти дюймовым монитором для работы с лицензированным программным обеспечением Windows.

Конфигурация компьютера:

Процессор: рабочая частота не менее 3 GHz, не менее 4-х ядер;

Оперативная память RAM: не менее 8 GB;

Внутренний жесткий диск не менее 140 GB SSD;

Внешний жесткий диск не менее 2TB;

Оптическая беспроводная мышь;

Операционная система WIN 8.1 или более поздняя.

Программное обеспечение:

Должно быть русифицировано с отчетами на русском языке.

Включая один модуль интерфейса

Накопление данных согласно заданному интерфейсу.

Программное обеспечение должно работать с операционной системой Windows 8.1.

Должна быть возможность делать цифровые фотографии при обследовании.

Вывод живого видео на монитор

Отчеты об участках, графики участка.

Управление несколькими проектами обследования согласно заданному модулю.

Сохранение проектов в памяти ПК, вывод проектов и приложений, подключив печатное устройство, в печатном виде на русском языке.

Видеоданные, полученные с оборудования в результате телевизионной инспекции, должны храниться в цифровом формате на жестком диске. Видеоматериал сохраняется в цифровом формате MPEG 1/2/4.

Для создания отчетов должна быть использована система кодирования, соответствующая требованиям ЕС.

Дополнительное оборудование:

Цветной лазерный принтер для распечатывания полученной информации

1.18 Оборудование  автомобиля:

Воздушный компрессор

Номинальная мощность не менее 2,2 кВт;

Максимальное давление не менее 10 бар;

Объем не менее 70 литров;

Расход воздуха не менее 300 л/мин;

Питание 220 вольт;

Вес не более 65 кг.

Пневмоинструменты: угловая шлиф. машинка, дрель, гайковерт.

Поток воздуха из компрессора.

Искатель люков

Должен иметь предупредительный сигнал при приближении к токопроводящему кабелю.

Должен иметь оптическую и акустическую индикацию сигнала.

Должен иметь LCD-дисплей с подсветкой.

Глубина поиска крышек колодцев 0- 1,5 м.

Рабочая температура от - 20°C до + 50°C.

Класс защиты не менее IP54.

Время работы не менее 26 час. при 20 °C.

Вес не более 0,7 кг.

Колёсный измеритель расстояния

Телескопическая лестница мин. 3 м

Радиостанция 1 комл.(2 ед)

Комплект страховочных поясов

Уличные световые сигнальные указатели для ограждения мест производства работ

Переносная система  высокого давления

Система  должна подходить для чистки труб диаметром от 25 до 100 мм.

Система  должна подходить для использования на наружных сетях и внутри зданий.

Мощность электродвигателя не менее 1,8 кВт (230 В/ 50 Гц).

Насос высокого давления должен  быть  не  менее  как 110 бар и 10 л / мин.

Шланг высокого давления не менее 20 м с подсоеденителем ¼".

В комплект поставки должно входить головки: 2 шт. ¼" одна с передней струей, другая без.

Система должна иметь  пистолет высокого давления с удлинительной трубкой 600 мм и регулируемым соплом.

Система должна быть легко переносимая.

Вес двигателя/насоса не более 30 кг.

Вес катушки для шланга не более 26 кг.

Начальник ПВКХ 					Ю. С. Берцевич

Зам. начальника ПВКХ					И. И. Алешковский

Начальник мастерских по ремонту и

обслуживанию электрооборудования				Ю. Ф. Ненартович

Начальник отдела АСУ ТП					В. Н. Потапчик

Начальник цеха канализации				В. Ф. Кечко

Начальник транспотного участка				В. С. Кудло